## SelectionData
Selection Table
flow rate, Q | [m³/h] | 520
diffuser length | [mm] | 900
diffuser height, H | [mm] | 150 | 50 mm £ H £ 300 mm
room attenuation | [dB(A)] | 8
acoustics unit |  | dB(A)
| Type | Z600 | Z600 | Z600 | Z600 | Z600 | Z620 | Z620 | Z620 | Z620 | Z620
| Size | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250
| condition 1 | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm
condition 2
condition 3
effective air velocity, Veff | [m/s] | 9.9653 | 3.674 | 2.2521 | 1.6237 | 1.2695 | 10.4898 | 3.8673 | 2.3707 | 1.7092 | 1.3363
total pressure, DPtot | [Pa] | 78.0873 | 2.1598 | 1.3032 | 1.1 | 1.0195 | 86.6541 | 2.2353 | 1.3303 | 1.1163 | 1.0312
sound power, Lw | [dB(A)] | 50.5078 | 34.8928 | 26.9479 | 21.4507 | <20 | 51.5609 | 35.9414 | 27.992 | 22.4902 | <20
sound pressure, Lp | [dB(A)] | 42.5078 | 26.8928 | <20 | <20 | <20 | 43.5609 | 27.9414 | <20 | <20 | <20
Sound Spectrum
|  | Lw [dB] |  |  |  |  | Lw [dB]
125 | [Hz] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
250 | [Hz] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
500 | [Hz] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1000 | [Hz] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2000 | [Hz] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4000 | [Hz] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8000 | [Hz] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
< BGL : Lw below background level

## units (hidden)
dB(A)
NR

## TechData (hidden)
|  | Type | A600 | A600 | A600 | A600 | A600 | A620 | A620 | A620 | A620 | A620
|  | Size | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250
|  | condition 1 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm
condition 2
condition 3
THROW
|  | Ak [m²] | 0.016105 | 0.043684 | 0.071263 | 0.098842 | 0.12642 | 0.0153 | 0.0415 | 0.0677 | 0.0939 | 0.1201
K1 [m]
X0 [m]
PRESSURE LOSS
|  | A | 67.4841 | 183.045 | 298.6059 | 414.1668 | 529.7278 | 64.1099 | 173.8927 | 283.6756 | 393.4585 | 503.2414
|  | B | 0.49275 | 1.4927 | 2.4927 | 3.4927 | 4.4927 | 0.49275 | 1.4927 | 2.4927 | 3.4927 | 4.4927
total pressure loss |  | Aduct [m²]
CRITICAL DISTANCE (function of DT)
| at 4°C | A
B
| at 6°C | A
B
| at 8°C | A
B
| at 10°C | A
B
| at 12°C | A
B
TEMPERATURE
Ak [m²]
K2 [-]
X0 [m]
SOUND POWER, NR
|  | A | 20.5317 | 20.4433 | 20.3549 | 20.2665 | 20.1781 | 20.5317 | 20.4433 | 20.3549 | 20.2665 | 20.1781
|  | B | -84.5421 | -99.595 | -106.9777 | -111.9128 | -115.6252 | -83.4889 | -98.5464 | -105.9336 | -110.8733 | -114.5902
SOUND POWER, dB(A)
|  | A | 20.5317 | 20.4433 | 20.3549 | 20.2665 | 20.1781 | 20.5317 | 20.4433 | 20.3549 | 20.2665 | 20.1781
|  | B | -79.5421 | -94.595 | -101.9777 | -106.9128 | -110.6252 | -78.4889 | -93.5464 | -100.9336 | -105.8733 | -109.5902
SOUND POWER SPECTRUM
| at 125 Hz | A
B
| at 250 Hz | A
B
| at 500 Hz | A
B
| at 1 kHz | A
B
| at 2 kHz | A
B
| at 4 kHz | A
B
| at 8 kHz | A
B
END
angle air supply [°] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1 multiplicative correction factor - no Coanda [-] |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
correction for angle deflection lamellae
| 15° | Ak [multiplication]
K1 [multiplication]
K2 [multiplication]
Lw [addition]

## IntermediateCalcul (hidden)
Critical distance
Type | A600 | A600 | A600 | A600 | A600 | A620 | A620 | A620 | A620 | A620
Size | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250
condition 1 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm
condition 2
condition 3
A
dT
4
6
8
10
12
B
4
6
8
10
12
dT requested
#REF!
dT1
dT2
A1
A2
B1
B2

## CorrectionFactors (hidden)
Noise correction - diffuser length
cNR | -0.51508
Throw correction - diffuser length
cK1 | 0.98651