## SelectionData
Selection Table
flow rate, Q | [m³/h] | 500
throw, LT | [m] | 15
supply temperature, Ts | [°C] | 18
room temperature, Tr | [°C] | 20
room attenuation | [dB(A)] | 8
acoustics unit |  | dB(A)
| Type | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD160 | JD160 | JD160 | JD160 | JD160
| Size ØN | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400
condition 1
condition 2
condition 3
duct air velocity, Vduct | [m/s] | 11.3177 | 6.9078 | 4.421 | 2.8294 | 1.7822 | 1.1052 | 6.9078 | 4.421 | 2.8294 | 1.7822 | 1.1052
effective air velocity, Veff | [m/s] | 46.0039 | 26.2996 | 15.7386 | 9.5609 | 6.0832 | 3.8256 | 24.3955 | 13.6253 | 8.2734 | 5.3705 | 3.4048
static pressure, DPs | [Pa] | 1067.4567 | 421.5409 | 139.1744 | 51.9205 | 17.5075 | 6.8902 | 197.0259 | 63.1642 | 23.1918 | 8.3704 | 3.388
total pressure, DPtot | [Pa] | 1144.3107 | 450.1713 | 150.9014 | 56.7238 | 19.4133 | 7.6231 | 225.6563 | 74.8911 | 27.9952 | 10.2762 | 4.1209
throw velocity, vT @ LT | [m/s] | >0.75 | >0.75 | 0.61387 | 0.48045 | 0.38533 | 0.30777 | 0.61264 | 0.40515 | 0.26495 | 0.16105 | 0.074644
critical distance | [m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
air temperature @ LT | [°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
sound power, Lw | [dB(A)] | >55 | 41.363 | 27.2882 | <20 | <20 | <20 | 41.2944 | 27.4239 | <20 | <20 | <20
sound pressure, Lp | [dB(A)] | 51.6303 | 33.363 | <20 | <20 | <20 | <20 | 33.2944 | <20 | <20 | <20 | <20
Sound Spectrum
|  | Lw [dB] | [5 empty] | Lw [dB]
125 | [Hz] | 45.3678 | 41.3617 | 29.2945 | - | - | - | 41.4261 | 32.9087 | - | - | -
250 | [Hz] | 43.1093 | 37.3353 | 25.4823 | - | - | - | 41.9459 | 31.1454 | - | - | -
500 | [Hz] | 46.0612 | 34.4875 | 22.9332 | - | - | - | 37.124 | 25.0353 | - | - | -
1000 | [Hz] | 62.7796 | 35.9558 | 23.4576 | - | - | - | 36.6591 | 21.0003 | - | - | -
2000 | [Hz] | 57.2753 | 34.8092 | 18.2372 | - | - | - | 33.6356 | 13.583 | - | - | -
4000 | [Hz] | 56.612 | 33.2311 | 13.7378 | - | - | - | 28.766 | 3.9505 | - | - | -
8000 | [Hz] | 59.303 | 31.7495 | 9.9398 | - | - | - | 22.1517 | < BGL | - | - | -
< BGL : Lw below background level

## units (hidden)
dB(A)
NR

## TechData (hidden)
|  | Type | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD160 | JD160 | JD160 | JD160 | JD160
|  | Size | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400
condition 1
condition 2
condition 3
THROW
|  | Ak [m²] | 0.0030191 | 0.005281 | 0.0088247 | 0.014527 | 0.022832 | 0.036305 | 0.0056932 | 0.010193 | 0.016787 | 0.025861 | 0.040792
|  | K1 [m] | 6.1261 | 6.1261 | 6.1261 | 6.1261 | 6.1261 | 6.1261 | 4.8885 | 4.3474 | 3.671 | 2.7918 | 1.642
|  | X0 [m] | 0.1534 | 0.19635 | 0.24543 | 0.30679 | 0.38656 | 0.49087 | 0.31216 | 0.23894 | 0.14741 | 0.028425 | -0.12717
PRESSURE LOSS
|  | A | 15.3036 | 24.3529 | 42.3829 | 69.3906 | 119.4972 | 190.4822 | 35.6212 | 62.9122 | 103.8252 | 172.821 | 271.6438
|  | B | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Aduct [m²] | 0.012272 | 0.020106 | 0.031416 | 0.049087 | 0.077931 | 0.12566 | 0.020106 | 0.031416 | 0.049087 | 0.077931 | 0.12566
CRITICAL DISTANCE (function of DT)
| at 4°C | A
B
| at 6°C | A
B
| at 8°C | A
B
| at 10°C | A
B
| at 12°C | A
B
TEMPERATURE
Ak [m²]
K2 [-]
X0 [m]
SOUND POWER, NR
|  | A | 29.038 | 33.4047 | 30.3101 | 31.1058 | 31.7088 | 34.879 | 28.4734 | 28.3204 | 30.6171 | 40.8849 | 43.8402
|  | B | -121.7665 | -169.6495 | -164.6832 | -181.0907 | -193.7061 | -235.5917 | -140.1456 | -154.7418 | -185.1899 | -280.0824 | -331.0573
SOUND POWER, dB(A)
|  | A | 27.074 | 31.0146 | 30.2782 | 30.0421 | 28.2132 | 29.1234 | 26.1791 | 26.1272 | 27.3077 | 37.9243 | 38.6094
|  | B | -108.6242 | -151.3804 | -160.8791 | -169.7006 | -164.1106 | -186.9237 | -121.3982 | -134.9467 | -155.688 | -257.7688 | -284.4213
SOUND POWER SPECTRUM
| at 125 Hz | A | 14.6824 | 19.6122 | 24.7233 | 19.5977 | 21.205 | 20.9501 | 17.376 | 19.255 | 19.0341 | 23.9608 | 26.4942
|  | B | -45.8777 | -80.5201 | -124.3512 | -93.8384 | -107.513 | -115.9002 | -66.5588 | -86.7538 | -89.8781 | -145.2851 | -177.5966
| at 250 Hz | A | 17.0181 | 25.0336 | 24.8346 | 27.2058 | 23.4047 | 23.9945 | 20.4443 | 22.029 | 23.2625 | 27.7312 | 31.0831
|  | B | -62.6512 | -118.2388 | -128.8552 | -151.2905 | -129.4465 | -147.3831 | -85.1074 | -105.7562 | -124.8192 | -182.378 | -228.2109
| at 500 Hz | A | 17.0568 | 26.8435 | 25.2358 | 26.0274 | 25.0677 | 24.3627 | 24.1982 | 24.1685 | 26.0771 | 30.0032 | 32.6803
|  | B | -59.9401 | -132.3341 | -133.8976 | -147.8827 | -145.2886 | -156.5465 | -113.2584 | -125.1625 | -150.1828 | -199.5449 | -241.9436
| at 1 kHz | A | 33.5895 | 29.765 | 28.0378 | 29.1117 | 32.4792 | 33.2318 | 28.7271 | 28.5931 | 29.8366 | 37.1451 | 40.2557
|  | B | -145.9657 | -149.0222 | -150.7861 | -168.1462 | -199.2184 | -223.4766 | -141.8686 | -156.6944 | -180.0867 | -252.6618 | -302.702
| at 2 kHz | A | 34.824 | 35.2906 | 35.4342 | 36.8831 | 42.5238 | 45.4701 | 35.7389 | 36.2394 | 38.2868 | 45.6457 | 49.8158
|  | B | -159.1424 | -184.5078 | -201.9724 | -224.7271 | -276.4339 | -321.3482 | -188.4676 | -211.6305 | -244.7505 | -319.7115 | -383.5362
| at 4 kHz | A | 39.8784 | 39.0913 | 41.6892 | 46.3964 | 47.7055 | 53.4947 | 45.0634 | 44.7371 | 46.0313 | 57.3026 | 61.5306
|  | B | -191.2164 | -209.7059 | -245.3445 | -293.5285 | -323.6465 | -393.8195 | -251.2856 | -274.073 | -307.0144 | -413.1516 | -486.046
| at 8 kHz | A | 50.8507 | 41.393 | 44.5453 | 48.97 |  | 61.5611 | 45.3811 |  | 47.1219 | 52.6896 | 55.5907
|  | B | -256.7144 | -225.492 | -266.8915 | -314.923 |  | -464.2591 | -259.874 |  | -322.3032 | -383.207 | -446.78
END

## IntermediateCalcul (hidden)
Critical distance
Type | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | #REF! | JD160 | JD160 | JD160
Size | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | #REF! | 160 | 200 | 250
condition 1 | [6 empty] | #REF!
condition 2 | [6 empty] | #REF!
condition 3 | [6 empty] | #REF!
A
dT
4 | [6 empty] | #REF!
6 | [6 empty] | #REF!
8 | [6 empty] | #REF!
10 | [6 empty] | #REF!
12 | [6 empty] | #REF!
B
4 | [6 empty] | #REF!
6 | [6 empty] | #REF!
8 | [6 empty] | #REF!
10 | [6 empty] | #REF!
12 | [6 empty] | #REF!
dT requested
2
dT1 | [6 empty] | #REF!
dT2 | [6 empty] | #REF!
A1 | [6 empty] | #REF!
A2 | [6 empty] | #REF!
B1 | [6 empty] | #REF!
B2 | [6 empty] | #REF!